Приложение 3 
к постановлению Правительства Москвы 
от 6 октября 1998 года № 755

ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Разработаны, внесены и подготовлены к утверждению Управлением Государственной противопожарной службы ГУВД Москвы. Согласованы с ГУГПС МВД России.

1. Общие требования
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом города Москвы от 18.12.96 № 34 "О пожарной безопасности", устанавливают общие требования пожарной безопасности на территории города Москвы и являются обязательными для исполнения всеми предприятиями, учреждениями и организациями* (независимо от форм собственности, вида деятельности и ведомственной принадлежности) их работниками, а также гражданами. Лица, виновные в нарушении Правил пожарной безопасности (ППБ), несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
1.2. Наряду с настоящими правилами следует также руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, нормами пожарной безопасности, нормами технологического проектирования. отраслевыми правилами пожарной безопасности и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.
1.3. На каждом объекте** должны быть созданы условия для безопасного пребывания людей и их эвакуации при пожаре.
1.4. Ответственность за пожарную безопасность отдельных территорий зданий, сооружений, помещений, цехов, участков, технологического оборудования и процессов, инженерного оборудования, электросетей и т.п. возлагается на лиц. определенных руководителем предприятия.
1.5. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятий и их структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством возлагается на их руководителей.
Ответственность за пожарную безопасность объектов частной собственности несут их владельцы, а при аренде зданий, сооружений. помещений, установок - арендаторы.
* В дальнейшем - предприятия.
** Объект - территория, предприятие, здание, сооружение, помещение, наружная установка, склад, транспортное средство, открытая площадка, технологический процесс, оборудование, изделие.

2. Строительно-монтажные и реставрационные работы
2.1. Ограждение строительных площадок, расположенных на территории Центрального административного округа, следует выполнять из металлических сетчатых элементов.
2.2. В районах со сложившейся застройкой при невозможности соблюдения требуемых противопожарных разрывов от временных вспомогательных и бытовых помещений строителей до строящихся (реконструируемых), а также существующих зданий допускается уменьшать расстояния до 10 м при оборудовании вспомогательных помещений строителей автоматической пожарной сигнализацией и до 5 м - при оборудовании автоматическими установками пожаротушения. При этом вывод сигналов о срабатывании систем противопожарной защиты дол жен осуществляться в помещение охраны или на фасад защищаемого здания, строения.
2.3. Временные бытовые строения могут быть высотой не более 2-х этажей.
2.4. Запрещается использовать временные бытовые помещения. строящиеся и реконструируемые здания для проживания рабочих-строителей.
3. Правила содержания установок автоматической пожарной защиты (АПЗ)

3.1. Общие требования
3.1.1. Установки АПЗ должны соответствовать техническим решениям и требованиям проекта. Внесение каких-либо изменений в конструкцию установки, перекомпоновку защищаемых помещений и другие переустройства допускается производить по согласованию с проектной организацией, поставив в известность органы Государственной противопожарной службы (ГПС).
3.1.2. Применение в установках АПЗ приборов (аппаратуры) и оборудования, не имеющих сертификата (Пожарной безопасности), не допускается.
3.1.3. На объекте для качественной эксплуатации установок приказом или распоряжением администрации должен быть назначен следующий персонал:
а) лицо. ответственное за эксплуатацию установки;
б) обслуживающий персонал для производства технического обслуживания и ремонта установки, прошедший обучение и имеющий специальный допуск:
в) оперативный (дежурный) персонал для круглосуточного контроля за работоспособным состоянием установки.
3.1.4. Объекты, на которых не имеется возможности собственными силами осуществлять техническое обслуживание установок и со держать обслуживающий персонал, обязаны заключить договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт (ТО и ППР) установок со специализированными организациями, имеющими лицензию на проведение соответствующего вида работ (лицензия, вы данная органами ГПС).
3.1.5. Наличие договора со специализированной организацией на ТО и ППР не снимает ответственности с администрации предприятия за выполнение требований настоящих ППБ.
3.1.6. Обслуживающий и оперативный (дежурный) персонал несет ответственность за соблюдение действующих правил пожарной безопасности в соответствии с должностными инструкциями и возложенными на них обязанностями.
3.1.7. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности. Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.
3.1.8. Установки АПЗ по обеспечению электропитанием относятся к электропотребителям I категории (согласно ПУЭ), т.е. их электропитание должно быть бесперебойным.
3.1.9. Неисправности, влияющие на работоспособность установок. должны устраняться в срок до 24 часов с момента обнаружения и фиксироваться в журнале.
3.1.10. Каждый случай отказа и неэффективной работы установок должен быть расследован и учтен в журнале "Учет неисправности установки пожарной автоматики".
3.1.11. В период проведения работ по ТО или ППР. выполнение которых связано с отключением установки, администрация предприятия обязана обеспечить пожарную безопасность защищаемых установ кой помещений, поставив в известность органы ГПС.
3.1.12. Результаты проверок. ТО и ППР систем и установок АПЗ заносятся в специальный журнал.
3.1.13. Оперативный (дежурный) персонал должен знать:
- тактико-техническую характеристику оборудования установки и принцип ее действия:
- наименование и местонахождение защищаемых помещений;
- порядок вызова пожарной охраны;
- порядок ведения оперативной документации;
- порядок определения работоспособности установки.
3.1.14. На объекте у лица. ответственного за эксплуатацию установки, должна быть в наличии следующая техническая документация:
а) проектная документация и исполнительные чертежи на установку;
б) акт приемки и сдачи установки в эксплуатацию;
в) паспорта и сертификата на оборудование и приборы:
г) ведомость смонтированного оборудования:
д) паспорта на модули (установки газового пожаротушения). паспорта на пенообразователь (установки пенного пожаротушения);
е) инструкция по эксплуатации установки:
ж) перечень регламентных работ. ТО установки:
з) журнал учета ТО и ремонта установок:
и) журнал учета неисправности установки:
к) должностные инструкции.

3.2. Установки автоматической пожарной сигнализации
3.2.1. Аппаратура автоматической пожарной сигнализации (АПС) и охранно-пожарной сигнализации (ОПС) должна устанавливаться на объектах в местах, недоступных для посторонних лиц и быть опломбирована.
3.2.2. Отключение шлейфов пожарной сигнализации в установках ОПС не допускается.
3.2.3. Пожарные извещатели должны постоянно содержаться в чистоте. В период проведения в защищаемых помещениях ремонтных работ извещатели должны быть защищены от попадания на них штука турки. краски, побелки. После окончания ремонта защитные приспособления должны быть сняты.
3.2.4. К извещателям должен быть обеспечен свободный доступ. Расстояние от складируемых материалов и оборудования до извещателей должно быть не менее 0.6 м.
3.2.5. Запрещается:
- применение одношлейфовых приемно-контрольных приборов АПС:
- применение более трех однотипных приемно-контрольных приборов малой емкости (2 шлейфа);
- устанавливать в замен неисправных извещатели иного типа или принципа действия, а также замыкать шлейф блокировки при отсутствии извещателя в месте его установки.

3.3. Установки автоматического пожаротушения
3.3.1. Оросители должны постоянно содержаться в чистоте. В период проведения в защищаемых помещениях ремонтных работ оросители должны быть защищены от попадания на них штукатурки, краски. побелки. После окончания ремонта защитные приспособления должны быть сняты.
3.3.2. Помещение, где расположена станция пожаротушения (автоматический водопитатель, станция газового пожаротушения), должно быть изолировано и закрыто на замок. Ключи от помещения должны находиться у обслуживающего и оперативного (дежурного) персонала.
3.3.3. Запас оросителей (каждого типа применяемых на объекте) должен быть не менее 10 % от числа смонтированных на распределительных трубопроводах установок.
3.3.4. У входа в помещение насосной станции (станции газового пожаротушения) должно постоянно функционировать световое табло "Станция пожаротушения".
3.3.5. На объекте, оборудованном автоматической установкой (-ами) пенного пожаротушения, должен быть в наличии 100%-ный запас пенообразователя.
3.3.6. По завершении гарантийного срока хранения и каждые последующие 6 месяцев пенообразователь или его водный раствор, используемый в установках пенного пожаротушения, подлежит проверке. В случае несоответствия проверяемых параметров требованиям ГОСТ, ТУ пенообразующее вещество подлежит замене.
3.3.7. На объекте, оборудованном автоматической установкой (-ами) газового пожаротушения, должен храниться 100%-ный запас газового огнетушащего состава (ГОС).
3.3.8. Двери, ведущие в помещение, защищаемое установкой газового пожаротушения, должны быть оборудованы доводчиками или другими устройствами, обеспечивающими плотность закрытия.'
3.3.9. Для лиц, работающих в защищаемом помещении, должна быть разработана и вывешена инструкция о порядке их действий и эвакуации при получении сигнала о срабатывании установки.
3.3.10. Давление в пусковых баллонах установок газового и порошкового пожаротушения должно проверяться не реже одного раза в неделю по показанию манометров. Отклонение допускается на 10% расчетной величины.
3.3.11. После каждого срабатывания установки порошкового пожаротушения трубопроводы, по которым подавался огнетушащий порошок. должны быть продуты азотом (сжатым воздухом).
3.3.12. Автоматические установки аэрозольного пожаротушения должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов в области пожарной безопасности. Использование генераторов аэрозольного пожаротушения в качестве автономных самосрабатывающих огнетушителей не допускается.
3.3.13. Запрещается:
- устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки;
- складировать материалы на расстоянии менее 1 м от оросителей и насадок:
- использовать трубопроводы установок для подвески или крепления другого вида оборудования:
- присоединять производственное оборудование и санитарные приборы к питательным и распределительным трубопроводам установки;
- устанавливать запорную арматуру на питательных и распределительных трубопроводах;
- использовать внутренние пожарные краны, установленные на спринклерной сети. для других целей, кроме тушения пожара.

3.4. Противопожарное водоснабжение
3.4.1. У входа в помещение насосной станции должно постоянно функционировать световое табло "Станция пожаротушения".
3.4.2. В помещении ЦТП, обслуживающего жилые дома и объекты, число пожарных насосов (насосов-повысителей) должно быть не менее двух (один - рабочий, один - резервный).
3.4.3. Сигналы (световые, звуковые) о наличии электропитания и включении (срабатывании) насосов-повысителей. расположенных в ЦТП. должны передаваться в объединенную диспетчерскую службу (ОДС) или в помещение дежурной службы объекта.
3.4.4. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, должны проверяться на работоспособность не реже одного раза в квартал, а пожарные насосы (насосы-повысители) - ежемесячно. Результаты проверок оформляются документально.

3.5. Системы противодымной защиты
3.5.1. Руководители предприятий и жилищно-эксплуатационных организаций, в ведении которых находятся здания с системами дымоудаления и противопожарной автоматики (ДУ ППА). должны обеспечить эффективный контроль за качественным проведением работ по ТО и ремонту противопожарных систем, в том числе выполняемых на договорных условиях специализированными организациями.
3.5.2. Сигналы (световые, звуковые) о наличии электропитания и включении (срабатывании) вентиляторов систем дымоудаления и подпора воздуха, расположенных в жилых домах повышенной этажности должны передаваться в объединенную диспетчерскую службу (ОДС) или в помещение дежурной службы объекта.
3.5.3. Клапаны дымоудаления должны обеспечивать герметичность.
3.5.4. Запрещается:
- отключать системы блокировки лифтов при пожаре (опускание кабины лифта на посадочный этаж);
- производить перепланировку (деление) поэтажных коридоров в жилых домах:
- открывать (отключать, демонтировать) поэтажные клапаны системы дымоудаления:
- отключать автоматический и дистанционный пуски систем дымоудаления и подпора воздуха.
3.5.5. В жилых домах повышенной этажности, гостиницах, общежитиях. зданиях общественного назначения и других сооружениях запрещается отключать лифты из режима "пожарная опасность" и "перевозка пожарных подразделений".

3.6. Оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией
Проверка работоспособности систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией с практической отработкой инструкций и планов эвакуации должны проводиться:
- в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) - не реже одного раза в полугодие:
- на объектах с массовым пребыванием людей (50 человек и более) - не реже одного раза в квартал;
- в школах и детских дошкольных учреждениях - не реже одного раза в месяц.

4. Содержание зданий и участков предприятий и производствен ного оборудования с применением сильнодействующих ядовитых ве ществ (СДЯВ)

4.1. Содержание зданий и участков предприятий
4.1.1. Для помещений необходимо установить предельно допустимую норму загрузки и записать ее в цеховую инструкцию. Предельно допустимая норма загрузки может быть определена, исходя из максимально допустимого объема, массы или количества одновременно используемых или хранимых в данном помещении СДЯВ, но не более суточной (сменной) потребности в сырье и вспомогательных материалах.
4.1.2. Места складирования СДЯВ должны быть обозначены четкими линиями на полу, на площадках.
4.1.3. Запрещается хранить и использовать в чердачных, под вальных и цокольных этажах зданий СДЯВ. относящиеся к пожароопасным материалам.
4.1.4. Защитные устройства против распространения огня и продуктов горения через проЈмы в противопожарных стенах и перекрытиях (противопожарные двери, водяные завесы, заслонки, шиберы противодымные устройства) должны быть всегда исправными. Их работоспособность необходимо проверять в сроки, определяемые цеховыми инструкциями.
4.1.5. Запрещается проводить перепланировку производственных и служебных помещений, если нет проекта, согласованного с местными органами надзора и утвержденного администрацией. При перепланировке нельзя допускать снижения пределов огнестойкости строительных конструкций, ухудшения условий эвакуации людей, снижения эффективности удаления СДЯВ, паров, пыли и других отходов производства.
4.1.6. Устройства против растекания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и СДЯВ должны быть выполнены в виде барьера по периметру открытых площадок и этажерок, вокруг проемов в межэтажных перекрытиях, на крышах зданий при размещении на них производственного оборудования или этажерок, пандусов у дверных проемов и обваловании емкостей, которые должны быть рассчитаны на предотвращение перелива жидкости через них вследствие образования гидродинамической волны при аварийной разгерметизации аппаратов, установок и т.п. Устройства против растекания необходимо содержать в исправности. Повреждения их. допущенные в процессе ремонта оборудования, следует сразу же устранять.

4.2. Содержание производственного оборудования
4.2.1. Производственное оборудование должно содержаться в исправном состоянии. Не допускается изменение конструкции оборудования. а также параметров его работа, эксплуатация при отключенных контрольно-измерительных и защитных системах (приборах) противоаварийной защиты.
4.2.2. За герметичностью аппаратов и трубопроводов с пожаро- и взрывоопасными СДЯВ необходимо осуществлять автоматический контроль.
4.2.3. Запрещается прокладывать трубопроводы для транспортировки пожаро- и взрывоопасных СДЯВ через бытовые, подсобные и административно-бытовые помещения, распределительные устройства. электрощитовые, помещения КИП и венткамеры.
4.2.4. Места размещения запорной арматуры должны быть показаны на схеме расположения основных коммуникаций цеха с указанием их назначения и очередности включения или закрывания при пожаре.
4.2.5. Задвижки линий аварийного слива должны иметь опознавательные знаки, а подступы к ним быть свободными. Аварийный слив можно производить только по указанию начальника цеха (установки) или руководителя ликвидации аварии (пожара). Последовательность операции при аварийном сливе должна быть предусмотрена инструкцией. технологическим регламентом.
4.2.6. Нельзя допускать повреждения защитной теплоизоляции металлических опор аппаратов с пожароопасными СДЯВ.

4.3. Процессы охлаждения
Перед пуском в работу теплообменников, холодильников и конденсаторов следует провести их внешний осмотр, проверить исправность контрольно-измерительных или регулирующих приборов, арматуры, теплоизоляции, проверить состояние площадок под аппаратами.

4.4. Процессы сжатия. Компрессоры и компрессорные станции
4.4.1. При эксплуатации компрессоров и компрессорных станций где имеют место СДЯВ, необходимо соблюдать "Правила устройства и безопасности эксплуатации, поршневых компрессоров, работающих на взрывоопасных и токсичных газах" и требования настоящих правил.
4.4.2. Для предотвращения возможности проникновения СДЯВ из компрессорного отделения в другие помещения компрессорного цеха, места прохождения трубопроводов через стены должны быть герметизированы.
4.4.3. Помещения компрессорных должны быть оборудованы газоанализаторами. При обнаружении пропуска СДЯВ или горючих газов компрессор следует остановить и устранить дефекты.
4.4.4. При работе компрессоров необходимо контролировать давление в каждой ступени сжатия, не допуская его повышения сверх установленного цеховой инструкцией.
4.4.5. Не допускается очищать трубопроводы и холодильники от конденсата выжиганием.
4.4.6. В помещении компрессорной станции должна быть обеспечена исправная и бесперебойная работа всех вентиляционных устройств. При неисправной и выключенной вентиляции работа компрессоров не допускается.
4.4.7. Около машин и помещений компрессорной не должно быть легковоспламеняющихся веществ.
4.4.8. При скоплении в помещении компрессорной или вблизи нее больших количеств газа компрессоры надо немедленно остановить.

5. Организация и устройство фейерверков
5.1. Для получения разрешения на устройство фейерверков при проведении общественных мероприятий их организаторы обязаны подать в подразделения ГПС письменное обращение в срок не менее чем за 10 дней (праздничные и выходные дни в этот срок не включаются) до намечаемой даты проведения мероприятия.
5.2. В письменном обращении указываются следующие сведения:
- наименование и адрес организации - устроителя мероприятия, фамилия, имя, отчество организаторов и их уполномоченных с указанием должностей и домашних адресов;
- не менее двух номеров контактных телефонов;
- дата, место, время начала и окончания мероприятия, в т.ч. устройства фейерверка, схема размещения, пиротехнических установок, характер используемых изделий:
- данные об организации, привлекаемой для организации и устройства фейерверка при проведении мероприятий (название, место регистрации, юридический адрес, сведения о лицах, осуществляющих пуск установок, свидетельства о прохождении специального обучения), с приложением копии лицензии или разрешений на право заниматься устройством фейерверков, российских сертификатов соответствия пиротехнических изделий, технических характеристик применяемых изделий, сведений о складировании изделий на месте демонстрации фейерверка;
- количество и продолжительность фейерверков, характер используемых изделий:
- схема привязки пунктов хранения и монтажа фейерверочных, пиротехнических изделий к местности с указанием расстояний до зданий и сооружений и схема оцепления места проведения фейерверков с указанием границ опасной зоны. Схема должна быть согласована с органами Государственной противопожарной службы;
- докладная по способу и месту уничтожения не пригодных к использованию или вышедших из строя фейерверочных, пиротехнических изделий;
- дата подачи, подписи организаторов и их уполномоченных. К письменному обращению должен быть приложен приказ о назначении лица, ответственного за соблюдение мер пожарной безопасности при проведении фейерверков.
5.3. Транспортирование пиротехнических изделий должно осуществляться в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов.
5.4. Упаковка пиротехнических изделий должна обеспечивать целостность изделия и нанесенной на него маркировки, а также характеристики безопасности в пределах гарантийного срока годности.
5.5. К каждому пиротехническому изделию должна прилагаться инструкция по применению на русском языке, содержащая:
- ограничения по условиям обращения и применения изделия;
- способы безопасной подготовки, запуска и утилизации (при необходимости);
- меры по предотвращению загорании пиротехнических изделий и пожаров от них;
- гарантийный срок и дату изготовления или срок годности;
- предупреждения об опасности изделия;
- реквизиты производителя;
- информацию по сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой продукции.
5.6. Организации, ведущие монтаж и демонстрацию фейерверков, должны применять только пиротехнические изделия и материалы отечественного или импортного производства, имеющие российские сертификаты установленного образца.
5.7. Проведение фейерверков запрещается:
5.7.1. На сценических площадках.
5.7.2. На территориях, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в неудовлетворительном противопожарном состоянии.
5.7.3. Вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также транспортных узлов.
5.7.4. На мостах, путепроводах, транспортных магистралях, в полосе отчуждения железных дорог, на пожаро- и взрывоопасных объектах.
5.7.5. На территориях, непосредственно прилегающих к зданиям. занимаемым федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
5.7.6. На территориях объектов, имеющих важное нравственно-культурное значение, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.
5.8. Место демонстрации высотных фейерверков должно находиться на расстоянии не менее 500 метров от объектов, указанных в п.п. 5.7.2: 5.7.3; 5.7.4 и 100 метров от объектов, указанных в п.п. 5.7.5 и 5.7.6.
5.9. Вне помещений зрители должны находиться с наветренной стороны и на расстоянии не менее 100 метров от места проведения высотного фейерверка.
5.10. Безопасное расстояние от мест проведения низких фейерверков и пиротехнических фигур до зданий и зрителей должно определяться в зависимости от технической характеристики применяемых изделий путем увеличения в два раза максимального расстояния раз лета искр.
5.11. На площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, оставлять пиротехнические средства без охраны.
5.12. Охрана мест устройства фейерверков возлагается на организацию, проводящую фейерверк.
5.13. Пусковые площадки должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, емкостями с водой или песком).
5.14. После окончания фейерверка пусковая площадка должна быть тщательно осмотрена с целью выявления и сбора неотработанных изделий и элементов пиротехнических зарядов.
5.15. После окончания фейерверков составляется акт о его проведении, который подписывается ответственными лицами - руководителями организации, проводящей фейерверк, представителями заказчика и государственной противопожарной службы.

6. Требования пожарной безопасности в сооружениях и на подвижном составе метрополитена

6.1. Содержание помещений
6.1.1. При возникновении пожара в поезде, тоннеле или на станции локомотивная бригада (машинист) должна руководствоваться в своих действиях инструкцией, определяющей действия бригады в особых условиях.
6.1.2. Торговля и оказание иных услуг для пассажиров допускается только по письменному разрешению администрации метрополитена. При размещении в метрополитене торговых точек, рекламы, ко оперативных и совместных предприятий, арендаторов и лиц. занятых индивидуально-трудовой деятельностью, вопросы пожарной безопасности должны отражаться в соответствующих договорах.
6.1.3. Размещение на станциях торговых точек (киосков, лотков, торговых столов, стеллажей и т.п.). оборудования для рекламы и оказания услуг пассажирам определяется проектной организацией в соответствии с заданием на проектирование, согласно действующим нормативным документам. При этом для каждой станции должны быть составлены схемы с указанием мест размещения торговых точек и оборудования, один экземпляр которых должен находиться в кабине дежурной по станции (ДСП).
6.1.4. Киоски должны устанавливаться без зазоров к стенам, а в переходах - без зазоров к перекрытиям сооружений метрополитена. При невозможности плотной установки киосков зазоры (в том числе и сверху) должны быть заделаны негорючим материалом.
6.1.5. Все лица, занятые торговлей и оказанием услуг пассажирам. должны пройти противопожарный инструктаж в пожарной охране метрополитена.
6.1.6. Размещение киосков шириной не более 1.5 м, осуществляющих торговлю парфюмерно-косметическими товарами, допускается только в подуличных переходах, имеющих два выхода в город при условии, что станции имеют не менее 2-х вестибюлей или один вестибюль и рассредоточенный переход на станцию соседней линии (станцию пересадки). При этом суммарная ширина прохода в подуличных переходах должна соответствовать расчетной ширине эвакуационных выходов со станции. Места размещения этих киосков и тип системы автоматического пожаротушения подлежат обязательному согласованию с органами ГПС на объектах метрополитена. Киоски, осуществляющие торговлю парфюмерно-косметическими товарами, в торговых рядах не обходимо отделять от соседних киосков противопожарными перегородками 1-го типа.
6.1.7. Размещение в кладовых и раздевальных помещениях подземных сооружений мягкой мебели и сгораемых шкафов, кроме помещений с постоянным нахождением людей, не допускается.
6.1.8. В подземных служебно-технических помещениях метрополитена должны размещаться педальные урны (ведра) для сбора мусора и производственных отходов.
6.1.9. Промасленную (загрязненную) одежду необходимо своевременно стирать, при этом администрацией предприятий, служб метрополитена должен быть установлен порядок замены промасленной одежды на чистую.
6.1.10. Чистые обтирочные материалы должны храниться отдельно от использованных и промасленных. Для хранения обтирочных материалов должны устанавливаться металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. Ящики для сбора материалов должны иметь надписи "Промасленные обтирочные материалы". Разбрасывание промасленных концов по помещениям, трубопроводам, электрокабелям и т.п. запрещается.
6.1.11. Горюче-смазочные материалы (ГСП), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (краски, лаки. масла, мастики и т.п.), необходимые для проведения регламентных работ, должны храниться в закрытых металлических ларях с плотно закрывающимися крышками и герметически закрытой небьющейся таре, кроме полиэтиленовой. Лари и расходная тара должны быть промаркированы и иметь надпись "огнеопасно". Запас этих веществ и материалов в помещениях и тоннелях должен соответствовать установленной норме. Указанные места и нормы должны согласовываться с военизированной пожарной охраной. Указатели нормы их хранения должны размещаться на видных местах.
6.1.12. Запрещается:
- перевозить и хранить горюче-смазочные материалы в неисправной, не закрывающейся, а также стеклянной и полиэтиленовой таре:
- курить и работать с открытым огнем на спецплатформе и. в местах раздачи смазочных материалов;
- оставлять в тоннеле пустую тару из-под горюче-смазочных материалов (бидоны, бочки, канистры и др.);
- сливать отработанные масла в дренажные лотки и канализационную сеть:
- заправлять мотовозы в неустановленных местах и с нарушением технологии заправки:
- использовать для открывания бочек (с легковоспламеняющимися жидкостями, а также из-под них) искрообразующий инструмент:
- оставлять неубранными места с пролитыми ЛВЖ и ПК.
6.1.13. Для сушки спецодежды в служебно-технических помещениях должны устанавливаться сушильные шкафы. Каждый шкаф оборудуется нагревательными элементами закрытого исполнения и соответствующей электрозащитой от токов короткого замыкания и тепловой защитой от перегрева. Отключающее устройство электросушильного шкафа должно быть закрыто кожухом или иметь приспособление для запирания на замок в выключенном состоянии. Ключ от замка должен находиться у ответственного за сушку спецодежды лица. Сушить спецодежду разрешается только в развешенном виде. По окончании сушки шкаф отключается, проверяется состояние камеры сушильного шкафа, и отключающее устройство закрывается на замок.
6.1.14. В помещении, где установлен сушильный шкаф. должны быть вывешены инструкция по соблюдению мер пожарной безопасности при его эксплуатации и табличка с указанием фамилии лица. ответственного за сушку одежды.
6.1.15. Во избежание попадания влаги и грунтовых вод на контактный рельс, электросеть и электрооборудование в сооружениях метрополитена в местах протечек устанавливаются водозащитные зонты из негорючих материалов.
6.1.16. Люки кабельных коллекторов в каждом торце станции должны содержаться в закрытом состоянии. Конструкция замков должна обеспечивать открывание люка со стороны коллектора вручную, а со стороны платформы ключом. Ключи от замков хранятся на аварий ной доске у ДСП.
6.1.17. Металлические лестницы к эвакуационным люкам кабельных коллекторов должны быть в исправном состоянии, а люки не должны ничем загромождаться.
6.1.18. Установка кубовых колонок и водоподогревов в помещениях, где расположены щитовые и другие устройства с электрооборудованием. допускается при условии установки защитных устройств от попадания воды на электрооборудование.
6.1.19. Кабельные каналы в помещениях блок-постов, кроссовых. дикторских и т.п. должны закрываться щитами, выполненными из негорючих материалов."
6.1.20. Все помещения станций должны иметь надписи или нумерацию согласно их принадлежности. Резервные ключи от помещений (кроме помещений с электроустановками высокого напряжения) хранятся у ДСП.
6.1.21. В кабинах ДСП на видном месте должны быть вывешены табель боевого расчета и план эвакуации пассажиров на случай пожара.

6.2. Тоннели и тоннельное хозяйство
6.2.1. Складирование шпал. сгораемых коробов, щитов и других горючих материалов в действующих тоннелях и в полосе наземных участков пути не допускается, кроме запаса материалов, необходимых для выполнения цикла ремонтных путевых работ в соответствии с технологическим процессом. Объем материалов, сроки и места их хранения должны быть согласованы с пожарной охраной метрополитена. Наземные участки пути должны быть очищены от сухой травы, веток и т.п. Складирование покилометрового запаса шпал осуществляется на открытых линиях и площадках электродепо. Места складирования согласовываются с пожарной охраной метрополитена и обеспечиваются первичными средствами пожаротушения.
6.2.2. С мест работ, проводимых в ночное время в тоннелях и притоннельных сооружениях, горючий мусор, строительные отходы и инструмент должны быть убраны в безопасное место (до подачи напряжения в контактную сеть). Уборка, сбор и вывоз горючих отходов и мусора из тоннелей и притоннельных сооружений возлагается на руководителей хозяйственных подразделений, за которыми закреплен данный объект, и производителей работ, выполняющих в данном месте работы с образованием отходов и мусора. Централизованный вывоз мусора из действующих тоннелей возлагается на службу тоннельных сооружений. Контейнеры для сбора производственных отходов, установленные в тоннельных сооружениях, должны быть постоянно закрыты.
6.2.3. Тара для хранения обтирочных и строительных материалов; а также для сбора горючего мусора должна быть замаркирована по принадлежности и укреплена на месте стоянки, оборудованном первичными средствами пожаротушения.
6.2.4. Хранение масла для гидравлических систем в камерах тоннельных металлоконструкций запрещается. Масло должно храниться в помещениях, отвечающих противопожарным требованиям и согласованных с пожарной охраной метрополитена.
6.2.5. Провода электропутевого инструмента (шпалоподбойки. дрели и т.п.) не должны иметь скруток.
6.2.6. Шпалы, уложенные в путь. особенно в местах отстоя подвижного состава и на тормозных участках пути, должны своевременно очищаться от горючих отложений.
6.2.7. Наплывы битума, выделяемые из тела тоннеля, необходимо своевременно собирать и удалять на поверхность.
6.2.8. В действующих тоннелях запрещается:
- пропитывать креозотом шпалы, коротыши, клинья, подкладки и др., а также разогревать битум (кроме небольших количеств в закрытых переносных тигельных устройствах объемом не более 3 кг. конструкция которых должна быть согласована с ведомственной пожарной охраной метрополитена);
- укладывать деревянные щиты и всевозможные уплотнения из горючих материалов между нитками ходовых рельсов и устраивать деревянные сходные мостики со станционных платформ (кроме предусмотренных проектом);
- устанавливать зажимы на неисправных участках водопроводов (установка хомутов разрешается для оперативного восстановления водопровода с последующим ремонтом поврежденного участка):
- хранить горючие материалы за устройствами сигнализации и связи, путейскими шкафами, а также в сбойках и других помещениях. примыкающих к тоннелю.

6.3. Эскалаторы и машинные залы
6.3.1. Входная дверь в машинный зал эскалаторов должна постоянно находиться на запоре.
6.3.2. Смазочные материалы и моющие жидкости для эскалаторов должны храниться в изолированных несгораемых помещениях, как правило, с обособленной вентиляцией, в металлической, герметически закрываемой таре, электровыключатель должен находиться вне помещения кладовой. Освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении. На дверях кладовой должны быть предупреждающие и запрещающие надписи установленного образца. На видном месте вывешиваются таблички с информацией о допустимых нормах хранения материалов. Тара должна иметь надписи, указывающие ее емкость и вид материала. Емкости в кладовых должны быть приспособлены для разлива жид кости в расходную тару.
6.3.3. Чистка бункеров и поддонов и натяжной станции от горючих отходов и других отложений должна проводиться ежедневно.
6.3.4. Металлические конструкции под балюстрадами и движущимися частями эскалаторов необходимо очищать от горючих отложений.
6.3.5. Кабельные каналы в машинных залах должны быть закрыты негорючими плитами и своевременно очищаться от горючего мусора и пыли. Хранение в них каких-либо предметов и материалов не допускается.
6.3.6. При проведении работ в машинных залах эскалаторов работниками других организаций или служб ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности возлагается на руководителя работ, а контроль осуществляется мастером или машинистом эскалаторов.
6.3.7. Сливаемое отработанное масло из редукторов следует немедленно вывозить из машинных залов для его утилизации и очистки. Слив допускается только после закрытия станции либо при аварии.
6.3.8. Перед проведением сварочных и других огневых работ ремонтные бригады должны очистить конструкции балюстрад от горю чих отложений и пыли.
6.3.9. Снятую горючую облицовку балюстрад и поручни необходимо сразу же вывозить на поверхность в специально отведенное место.
6.3.10. В машинных залах эскалаторов запрещается:
- хранить в маслокладовой порожнюю тару, ящики с обтирочными материалами и другие посторонние предметы, кроме расходной тары емкостью, соответствующей нормам хранения ГСМ:
- хранить в машинных залах и на платформах станций резервные поручни (хранение допускается только в вестибюлях в несгораемых закрытых кожухах, исключающих попадание внутрь посторонних предметов);
- проводить огневые работы на оборудовании с маслонаполненной аппаратурой, а также вблизи сгораемых, свежевыкрашенных или покрытых маслом конструкций и агрегатов:
- перевозить на эскалаторах горючие (ПК) и легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), а также баллоны со сжатым и сжиженными горючими газами во время работы метрополитена (перевозка допускается при отсутствии пассажиров на движущихся лентах эскалаторов и только в герметической таре).

6.4. Подстанции и электросети
6.4.1. В подземных помещениях СТП и понизительных подстанций запрещается:
- приспосабливать помещения в распределительных устройствах переменного и постоянного тока, а также вентиляционные камеры и вентиляционные каналы под складские помещения:
- разливать масла, хранить посторонние материалы, предметы. а также горючие отходы.
6.4.2. Над распределительными устройствами должны быть установлены водоотводящие зонты из негорючего материала.
6.4.3. Для оперативного обесточивания электрокабелей в тоннелях и коллекторах в случае возникновения пожара должна быть разработана схема, определяющая порядок (очередность) обесточивания всех электрокабелей. Схема должна находиться у дежурного электродиспетчера и быть изучена в установленном порядке всем дежурным персоналом службы.
6.4.4. Прокладка взаиморезервируемых цепей, а также рабочего и аварийного освещения в одной трубе, коробе или лотке не допускается.
6.4.5. Складирование различных материалов и предметов в щитовых. электросборках, релейных, кроссовых, путейских ящиках, форкамерах, кабельных коллекторах, свободных трансформаторных ячейках и т.п. запрещается.
6.4.6. Бездействующие электросети должны сразу же демонтироваться после их отключения.
6.4.7. Электронагревательные приборы, необходимые по условиям производства, должны быть защищены от соприкосновения с горючими материалами и установлены на несгораемой поверхности (подставке).
6.4.8. Сварка свинцовых пластин аккумуляторов батарей с помощью горючих газов должна выполняться при наличии письменного разрешения технического руководителя и согласовании с пожарной охраной метрополитена.

6.5. Инженерно-технические устройства
6.5.1. На случай пожара или задымления станций и тоннелей метрополитена должна быть составлена инструкция по режиму работы шахт тоннельной вентиляции, разработанная на основе отраслевой Инструкции о порядке действий работников и режимах работы шахт тоннельной вентиляции в случаях задымления, загорания или пожара на метрополитенах и дополняющих ее методических документов. Дежурный персонал дистанции и диспетчеры электромеханической службы должны знать данную инструкцию и иметь навыки практических действий по переключению шахт.
6.5.2. Очистка вентиляционных систем (воздуховодов, камер; фильтров и др.) должна проводиться в установленные сроки, но не реже двух раз в год. Отметки об очистке вентиляционной системы делаются в специальном журнале.
6.5.3. Двери вентиляционных камер и наземных вентиляционных киосков (в том числе на перегонах) должны быть постоянно закрыты на замок. Запасные ключи от них хранятся на аварийной доске у ДСП.
6.5.4. Устройство кладовых и хранение горючих материалов в помещениях вентиляционных установок, в стволах вентиляционных шахт. вентиляционных каналах, а также в помещениях воздушно-тепловой завесы, теплоцентров и водомеров запрещается.
6.5.5. Размещение сгораемых строений, автостоянок, гаражей ниже второй степени огнестойкости, складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, установка торговых киосков, а также разведение костров, проведение работ с большим выделением дыма или горю чих газов ближе 25 м от вентиляционных шахт метрополитена запрещается. о чем должна быть сделана надпись на шахте.
6.5.6. Очистка вытяжных воздуховодов от горючих отложений. образовавшихся в результате эксплуатации электроплит в буфетах. комнатах приема пищи. проводится не реже одного раза в два месяца, о чем отмечается в специальном журнале или в соответствующем акте.
6.5.7. Накапливающуюся горючую пыль на приборах отопления периодически следует удалять и не менее одного раза в год убирать со снятием сеток и декоративных решеток.
6.5.8. Электрические печи для отопления служебно-технических и бытовых помещений должны быть заводского изготовления с закрытыми нагревательными элементами и устанавливаться на негорючих стенах (перегородках) или полах. Печи должны быть закреплены. При эксплуатации отопительных электропечей запрещается:
- переноска печей из одного помещения в другое;
- подключение печей к розеткам или рубильникам, не предназначенным для этих целей;
- сушка на них спецодежды, пиломатериалов, ветоши и т.п.:
- установка электропечей в столярных и балюстрадных мастерских, складах, кладовых и малярных, а также в местах хранения и применения ЛВЖ и ГЖ;
- использование печей мощностью, превышающей допустимую нагрузку на питание электропровода.

6.6. Электродепо и мотодепо
6.6.1. Продувочная канава, главный вентиляционный короб продувочной камеры, нижняя зона, скруберная должны очищаться от горючих отходов и пыли.
6.6.2. Вентиляционные короба в камерах продувки и промывки аппаратов вагонного оборудования должны не реже двух раз в год очищаться от накопившихся в них горючих отложений.
6.6.3. Конструкция масляных ванн для подогрева механического оборудования и ванн прожировки манжет пневматического и электрического оборудования вагонов должна исключать возможность перегрева и выброса масла.
6.6.4. Устройство кладовых и хранение каких бы то ни было сгораемых материалов в смотровых канавах не допускается.
6.6.5. Ванны, предназначенные для антикоррозийного покрытия и смазывания рессор подвижного состава, должны плотно закрываться крышками и оборудоваться сливными пробковыми кранами.
6.6.6. .Проводка низкого напряжения в смотровых и отстойных канавах должна быть изолирована от рельсового бруса и шпал.. При присоединении к ней переносных ламп должен подаваться надежный контакт, исключающий местный перегрев, искрение и короткое замыкание проводов.
6.6.7. Помещения маслораздаточной должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.
6.6.8. Грунт, пропитанный ГСМ. на территории их хранения и раздачи необходимо периодически срезать и удалять. Снятый грунт заменяется свежим.
6.6.9. Окраску подвижного состава непосредственно в цехе подъемного ремонта можно выполнить только ограниченной площади кистью с разработкой необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение окрасочных работ, с учетом того. что среда в , радиусе 5 м от места окраски является взрыво- и пожароопасной. Количество лакокрасочных материалов, хранящихся в цехе, не должно превышать сменной потребности.
6.6.10. В каждом депо должен быть составлен план эвакуации подвижного состава на случай пожара, который не реже одного раза в год изучает обслуживающий персонал с практической отработкой.
6.6.11. Ремонт мотовозов, дрезин и другой техники должен производиться на специально отведенных и оборудованных для этого местах.
6.6.12. Отработанную смазку следует хранить в металлических бочках в специальных помещениях или кладовых ГСМ.
6.6.13. Производить заправку мототранспорта в помещениях стоянки, обслуживания и ремонта, а также ставить его в депо при наличии течи или просачивания бензина из бака без предварительного слива бензина запрещается.
6.6.14. Использовать списанные вагоны под производственно-бытовые нужды не допускается. В исключительных случаях с разрешения начальника метрополитена допускается использование исключенных из инвентарного парка вагонов под производственно-бытовые нужды с оснащением их средствами пожаротушения и выполнением других условий, обеспечивающих пожарную безопасность: места установки согласовываются с государственным пожарным надзором.
6.6.15. В электро- и мотодепо запрещается:
- ремонтировать спецплатформы при наличии на них баллонов со сжатыми, сжиженными газами, газогенераторными аппаратами или ем костями с ЛВЖ и ПК:
- ремонтировать мототранспорт с баками, наполненными бензином, и картерами, заполненными маслом, кроме регулировки двигателя по согласованию с военизированной пожарной охраной метрополитена. сушить свежеокрашенные вагоны электронагревательными приборами открытого типа:
- ставить в депо цистерны, мотовозы и автомашины, груженные ЛВЖ и ПК:
- использовать ходовые рельсы и металлические конструкции в, качестве второго провода при электросварочных работах.
6.6.16. Огневые и огнеопасные работы при ремонте подвижного состава разрешаются только в местах, установленных приказом начальника электродепо и по согласованию с ГПС метрополитена.

6.7. Электроподвижной состав метрополитена
6.7.1. Ответственность за пожарную безопасность вагонов возлагается на руководителей и должностных лиц электродепо, согласно приписке вагонов.
6.7.2. Ответственность за обеспечение выхода на линию технически исправного и укомплектованного средствами пожаротушения электропоезда возлагается на мастера комплексной бригады. Ответственность за своевременную информацию и принятие мер по обеспечению безопасности пассажиров в случае возникновения пожара в электропоезде, а также тушение пожара до прибытия пожарной охраны возлагается на машиниста поезда. Салоны вагонов (в т.ч. под сидениями и аппаратные отсеки) должны быть очищены от горючих отложений. Не допускается выход на линию вагонов, из агрегатов которых проходит утечка (падение) смазки на путь.
6.7.3. Кабины машинистов электропоездов должны быть оборудованы пепельницами из негорючих материалов. Пепельницы должны быть закреплены и закрыты крышками.
6.7.4. Электрическое оборудование подвижного состава должно иметь надежную защиту установленного образца, все виды предохранительных устройств должны быть замаркированы с указанием на них номинального тока и дата проверки.
6.7.5. Двери аппаратных отсеков вагона и люки в полу для доступа к тяговым двигателям должны легко открываться. У машиниста должны быть приспособления для их открывания.
6.7.6. Электроподвижной состав во время ночных отстоев в депо, на станциях и в тоннелях не должен использоваться для отдыха рабочих.
6.7.7. В зимнее время в вагонах, работающих на открытых участках линий метрополитена, не разрешается закрывать вентиляционные короба горючими материалами.
6.7.8. Установка электропечей под сидениями вагонов, эксплуатируемых на открытых линиях метрополитена, должна проводиться в соответствии с проектом, утвержденным в установленном порядке.
6.7.9. Переносные электролампы, применяемые для осмотра подвижного состава, должны иметь напряжение не выше 42 В. Лампы должны быть защищены от механических повреждений.
6.7.10. Локомотивной бригаде запрещается:
- выбрасывать на перегонах и станциях окурки, спички и горючий мусор:
- перевозить в пассажирских вагонах ЛВЖ и ГЖ. взрывчатые. едкие и ядовитые вещества, а также баллоны со сжатыми и сжиженными горючими газами.
6.7.11. Огнетушители в вагонах должны быть закреплены и находиться в легкодоступных местах.
6.7.12. Перед выходом поезда на линию следует .проверить исправность электрооборудования и отопления, чистоту, наличие и исправность первичных средств пожаротушения и связи, возможность открывания дверей аппаратных отсеков и люков в полу вагона для доступа к тяговым двигателям. Выявленные нарушения необходимо устранить, о чем сделать запись в журнале регламентных работ. До устранения нарушений выход поезда на линию запрещается.

6.8. Средства связи, сигнализации и пожаротушения
6.8.1. У всех средств связи размещаются таблички о порядке сигналов и вызове пожарной охраны. Звуковой сигнал о срабатывании приемных аппаратов пожарной сигнализации, установленных в кабине ДСП, должен дублироваться на платформе станции. На неисправных приборах пожарной сигнализации и телефонных аппаратах должны размещаться таблички "не работает". На каждой станции и в кабине ДСП должен быть исправный мегафон.
6.8.2. Для хранения огнетушителей на станциях должны быть оборудованы специальные ящики. Огнетушители большой вместимости типа (ОП-100. ОП-50 и т.п.) должны храниться в специальных ящиках. обеспечивающих свободный доступ к ним. На дверях ящиков и ниш должны быть указатели установленного образца.
6.8.3. Пожарные рукава должны иметь длину не менее 20 м (в каждом торце станции по обоим путям, в каждом конце коридора меж ду станциями, а также в начале, середине и конце каждого тупика - не менее 40 м, либо два рукава по 20 м) подсоединены к пожарным кранам и стволам. Пожарные краны в оборотных съездах и местах отстоя подвижного состава должны иметь указатели. Крышки люков пожарных кранов должны быть обозначены соответствующими символами и надписями.
6.8.4. О всех ремонтных работах, связанных с отключением систем пожаротушения и извещения о пожаре, должны ставиться в известность пожарная охрана метрополитена, руководитель объекта. ДСП, дежурные диспетчеры и поездной диспетчер.
6.8.5. Отключение водопроводных сетей станции от тоннельных участков перекрытием задвижек в торцах станции не допускается. Разрешается только временное переключение задвижек в аварийных ситуациях.
6.8.6. Трубопроводы пожарно-хозяйственного водопровода, проходящие в зоне вентиляционных шахт и других участков с минусовой температурой в зимнее время, должны утепляться и обеспечивать бесперебойную подачу воды в случае пожара в любое время. При не возможности утепления пожарно-хозяйственный водопровод должен прокладываться сухотрубами с установкой в конце линий электрозадвижек.

Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы 
от 6 октября 1998 года № 755

Перечень нормативных документов подлежащих приведению в соответствие с требованиями международных стандартов

1. МГСН 3.01-96 "Жилые здания".

2. МГСН 4.04-94 "Многофункциональные здания и комплексы".

3. МГСН 1.01-97 часть 1 "Временные нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы".