Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2003 г. N 4836

------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ

от 18 июня 2003 г. N 315

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ,

ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ

АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ"

(НПБ 110-03)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 1995, N 35, ст. 3503; 1996, N 17, ст. 1911; 1998, N 4, ст. 430; 2000, N 46, ст. 4537; 2001, N 1 (ч. I), ст. 2; N 33 (ч. I), ст. 3413; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2, N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 167) и Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2002 г. N 1011 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 38, ст. 3585) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03) и ввести их в действие с 30 июня 2003 г.

2. Настоящий Приказ довести до заместителей Министра, начальников (руководителей) департаментов, начальника Главного управления Государственной противопожарной службы, начальников управлений и самостоятельных отделов центрального аппарата МЧС России, начальников региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, пожарно-технических научно-исследовательских и образовательных учреждений в установленном порядке.

Министр

С.К.ШОЙГУ

Приложение

к Приказу МЧС России

от 18.06.2003 N 315

НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

"ПЕРЕЧЕНЬ

ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ

ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИЕЙ" (НПБ 110-03)

1. Настоящие нормы устанавливают основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) <*>.

--------------------------------

<*> Далее - автоматические установки.

Объекты, не относящиеся к государственному и муниципальному имуществу, перечисленные в пунктах 1, 2, 7 таблицы 1, пунктах 1 - 8 таблицы 2, пунктах 1 - 15, 16.1, 17.1, 19, 20 таблицы 3, пунктах 1 - 8 таблицы 4 приложения настоящих норм, допускается оборудовать АУПС  без  устройства АУПТ. При этом на указанных объектах должна быть обеспечена безопасность находящихся в них людей и устранена угроза пожара и его опасных факторов для других лиц,  что должно быть подтверждено соответствующими расчетами, а применяемое в АУПС оборудование должно отвечать современным требованиям.

На объектах, перечисленных выше, взамен АУПТ также могут предусматриваться автономные установки пожаротушения для защиты отдельных пожароопасных участков.

Наряду с настоящими нормами необходимо руководствоваться ведомственными (отраслевыми) и территориальными перечнями, а также другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

Ведомственные (отраслевые), территориальные перечни, а также другие нормативные документы, определяющие необходимость защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования АУПТ и АУПС, разработанные в соответствии с требованиями настоящих норм, согласованию не подлежат.

2. Под зданием в настоящих нормах понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами 1 типа.

Под нормативным показателем площади помещения в разделе III  обязательного приложения настоящих норм понимается часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа (перегородки EI 45, стены и перекрытия REI 45).

3. Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов.

Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19,  26 - 29, 32 - 38 таблицы 3, при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.

4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- категории В4 и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток.

5. Здания, сооружения и помещения, подлежащие оборудованию установками охранной и пожарной сигнализации, рекомендуется защищать охранно-пожарной сигнализацией.

6. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п. 4.

7.  АУПТ  и АУПС должны проектироваться в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

8. Категория зданий и помещений определяется в соответствии с нормативными документами в области пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.

9. Защита наружных технологических установок с обращением взрывопожароопасных веществ и материалов автоматическими установками тушения и обнаружения пожара определяется ведомственными нормативными документами, согласованными и утвержденными в установленном порядке.

10. Здания, сооружения и помещения, не вошедшие в настоящий Перечень, оборудуются установками пожарной автоматики в соответствии с требованиями отраслевых (ведомственных) нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

11. Согласование проектов систем автоматической противопожарной защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования в подразделениях Государственной противопожарной службы проводится в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности и инструкцией по организации и осуществлению государственного пожарного надзора.

12. Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01" Государственной противопожарной службы определяется соответствующим территориальным подразделением ГПС МЧС России, исходя из их технических возможностей.

13. В разделе III обязательного приложения при определении вида автоматической установки (АУПТ или АУПС) для защиты помещений категории В3 по пожарной опасности нормативный показатель (площадь помещения) допускается увеличивать на 20%.

14. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении.

Приложение

к НПБ 110-03

(обязательное)

I. ЗДАНИЯ

Таблица 1

------------------------------------------------------------------

|          Объект защиты         |      АУПТ     |     АУПС      |

|                                |-------------------------------|

|                                |     Нормативный показатель    |

|--------------------------------+-------------------------------|

|               1                |       2       |       3       |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|1. Здания складов категории В по|Независимо от  |               |

|пожарной опасности  с  хранением|площади и этаж-|               |

|на  стеллажах  высотой  5,5  м и|ности          |               |

|более                           |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|2. Здания складов категории В по|Независимо от  |               |

|пожарной опасности,  высотой два|площади        |               |

|этажа и более (кроме указанных в|               |               |

|п. 1)                           |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|3. Здания   архивов,  уникальных|    То же      |               |

|изданий,  отчетов,  рукописей  и|               |               |

|другой    документации    особой|               |               |

|ценности                        |               |               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|4. Здания   и   сооружения   для|                               |

|автомобилей:                    |       По СНиП 21-02-99        |

|--------------------------------|                               |

|4.1. Для хранения               |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|4.2. Для            технического|         По ВСН 01-89          |

|обслуживания и ремонта          |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|5. Здания высотой более 30 м (за| Независимо от |               |

|исключением   жилых   зданий   и|    площади    |               |

|производственных          зданий|               |               |

|категории  Г  и  Д  по  пожарной|               |               |

|опасности) <1>                  |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|6. Жилые здания:                |               |               |

|--------------------------------|               | Независимо от |

|6.1.                  Общежития,|               |    площади    |

|специализированные   жилые  дома|               |               |

|для престарелых и инвалидов <2> |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|6.2. Жилые здания высотой  более|               |     То же     |

|28 м <3>                        |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|7. Одноэтажные  здания из легких|               |               |

|металлических   конструкций    с|               |               |

|полимерными             горючими|               |               |

|утеплителями:                   |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|7.1. Общественного назначения   |800 м2 <4>     |Менее 800 м2   |

|                                |и более        |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|7.2.    Административно-бытового|1200 м2 и более|Менее 1200 м2  |

|назначения                      |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|8. Здания   и   сооружения    по|               |Независимо от  |

|переработке и хранению зерна    |               |площади и этаж-|

|                                |               |ности          |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|9. Здания     общественного    и|               |               |

|административно-бытового        |               |    То же      |

|назначения  (кроме  указанных  в|               |               |

|п. п. 11, 13)                   |               |               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|10. Здания предприятий  торговли|                               |

|(за    исключением    помещений,|                               |

|указанных в п. 4 настоящих норм,|                               |

|и     помещений    хранения    и|                               |

|подготовки к продаже мяса, рыбы,|                               |

|фруктов  и  овощей  (в негорючей|                               |

|упаковке), металлической посуды,|                               |

|негорючих           строительных|                               |

|материалов):                    |                               |

|--------------------------------|                               |

|10.1. Одноэтажные            (за|                               |

|исключением п. 13):             |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|10.1.1. При размещении торгового|200 м2 и более |Менее 200 м2   |

|зала  и  подсобных  помещений  в|               |               |

|цокольном или подвальном этажах |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|10.1.2. При размещении торгового|При площади    |При площади    |

|и  подсобных  помещений  зала  в|здания 3500 м2 |здания менее   |

|наземной части здания           |и более        |3500 м2        |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|10.2. Двухэтажные:              |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|10.2.1. Общей торговой площадью |3500 м2 и более|Менее 3500 м2  |

|                                |               |               |

|----------------------------------------------------------------|

|   --------------------------------                             |

|   <1> Высота здания определяется в соответствии с  требованиями|

|СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".      |

|   <2>  Наряду с АУПС  помещения  квартир  и  общежитий  следует|

|оборудовать автономными  оптико-электронными  дымовыми пожарными|

|извещателями согласно СНиП 2.08.01.                             |

|   <3>  Тепловые   пожарные  извещатели  АУПС  устанавливаются в|

|прихожих квартир и используются  для  выполнения  требования  п.|

|1.34 <1> СНиП 2.08.01-89 <1>.                                   |

|----------------------------------------------------------------|

|10.2.2. При размещении торгового|Независимо от  |               |

|зала в цокольном или  подвальном|величины торго-|               |

|этажах                          |вой площади    |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|10.3. Трехэтажные и более       |    То же      |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|10.4. Здания  специализированных| Независимо от |               |

|предприятий торговли по  продаже|    площади    |               |

|легковоспламеняющихся  и горючих|               |               |

|жидкостей    (за     исключением|               |               |

|расфасованного   товара  в  таре|               |               |

|емкостью не более 20 л)         |               |               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|11. Автозаправочные  станции  (в|                               |

|том числе контейнерного типа), а|         По НПБ 111            |

|также   палатки,   магазины    и|                               |

|киоски, относящиеся к ним       |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|12. Культовые здания и комплексы|               |Независимо от  |

|(производственные,  складские  и|               |площади и этаж-|

|жилые      здания     комплексов|               |ности          |

|оборудуются по       требованиям|               |               |

|соответствующих          пунктов|               |               |

|настоящих норм)                 |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|13. Здания           выставочных|               |               |

|павильонов:                     |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|13.1. Одноэтажные            (за|1000 м2 и более|Менее 1000 м2  |

|исключением п. 12)              |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|13.2. Двухэтажные и более       | Независимо от |               |

|                                |   площади     |               |

------------------------------------------------------------------

II. СООРУЖЕНИЯ

Таблица 2

------------------------------------------------------------------

|          Объект защиты         |      АУПТ     |     АУПС      |

|                                |-------------------------------|

|                                |     Нормативный показатель    |

|--------------------------------+-------------------------------|

|              1                 |       2       |       3       |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|1. Кабельные   сооружения    <1>| Независимо от |               |

|электростанций                  |    площади    |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|2. Кабельные          сооружения|               |               |

|подстанций напряжением, кВ:     |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|2.1. 500 и выше                 |     То же     |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|2.2. Менее 500                  |               | Независимо от |

|                                |               |    площади    |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|3. Кабельные          сооружения|               |               |

|подстанций    глубокого    ввода|               |               |

|напряжением     110     кВ     с|               |               |

|трансформаторами мощностью:     |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|3.1. 63 МВА и выше              |     - " -     |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|3.2. Менее 63 МВА               |               |     То же     |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|4. Кабельные          сооружения|  Более 100 м3 | 100 м3 и менее|

|промышленных    и   общественных|               |               |

|зданий                          |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|5. Комбинированные       тоннели|               |               |

|производственных  и общественных|               |               |

|зданий  при  прокладке   в   них|               |               |

|кабелей и  проводов  напряжением|               |               |

|220 В и выше в количестве:      |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|5.1. Объемом более 100 м3       |12 шт. и более |От 5 до 12 шт. |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|5.2. Объемом 100 м3 и менее     |               | 5 и более шт. |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|6. Кабельные тоннели и  закрытые|               | 50 м3 и более |

|полностью  галереи  (в том числе|               |               |

|комбинированные), прокладываемые|               |               |

|между промышленными зданиями    |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|7. Городские           кабельные|               | Независимо от |

|коллекторы  и  тоннели  (в   том|               |    площади    |

|числе комбинированные)          |               |   и объема    |

|----------------------------------------------------------------|

|   --------------------------------                             |

|   <1> Под кабельными сооружениями в настоящих нормах понимаются|

|тоннели,  каналы,  подвалы, шахты, этажи, двойные полы, галереи,|

|камеры,  используемые  для прокладки электрокабелей (в том числе|

|совместно с другими коммуникациями).                            |

|----------------------------------------------------------------|

|8. Кабельные   сооружения    при|               | Независимо от |

|прокладке в них маслонаполненных|               |    площади    |

|кабелей в металлических трубах  |               |               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|9. Емкостные          сооружения|                               |

|(резервуары)    для    наземного|      По СНиП 2.11.03-93       |

|хранения легковоспламеняющихся и|                               |

|горючих жидкостей               |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|10. Закрытые  галереи,  эстакады|               | Независимо от |

|для            транспортирования|               |     длины     |

|лесоматериалов                  |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|11. Пространства  за  подвесными|               |               |

|потолками при  прокладке  в  них|               |               |

|воздуховодов,   трубопроводов  с|               |               |

|изоляцией,    выполненной     из|               |               |

|материалов    группы   горючести|               |               |

|Г1 -   Г4,   а   также   кабелей|               |               |

|(проводов),  не распространяющих|               |               |

|горение  (НГ)  и   имеющих   код|               |               |

|пожарной опасности ПРГП1 (по НПБ|               |               |

|248),  в  том   числе   при   их|               |               |

|совместной прокладке <1>:       |               |               |

|--------------------------------|               |---------------|

|11.1.              Воздуховодов,|7 и более лит- |               |

|трубопроводов    или     кабелей|ров на метр ка-|               |

|(проводов),  в  том числе при их|бельной линии  |               |

|совместной прокладке,  с объемом|(КЛ)           |               |

|горючей массы кабелей (проводов)|               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|11.2. Кабелей (проводов) типа НГ|               |от 1,5 до 7 л  |

|с общим объемом горючей массы   |               |на 1 метр КЛ   |

|----------------------------------------------------------------|

|   --------------------------------                             |

|   <1> 1.  Кабельные  сооружения,  пространства  за   подвесными|

|потолками и под двойными  полами  автоматическими установками не|

|оборудуются (за исключением пп. 1 - 3):                         |

|   а) при    прокладке    кабелей    (проводов)    в    стальных|

|водогазопроводных  трубах  или  стальных  сплошных   коробах   с|

|открываемыми сплошными крышками;                                |

|   б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с  негорючей|

|изоляцией;                                                      |

|   в) при прокладке одиночных кабелей  (проводов)  типа  НГ  для|

|питания цепей освещения;                                        |

|   г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с  общим  объемом|

|горючей массы  менее  1,5  л  на  КЛ  за  подвесными  потолками,|

|выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1.            |

|   2. В  случае  если здание (помещение) в целом подлежит защите|

|АУПТ,  пространства за подвесными потолками, при прокладке в них|

|воздуховодов,   трубопроводов   с   изоляцией,  выполненной   из|

|материалов группы горючести Г1 - Г4  или  кабелей  (проводов)  с|

|объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ,|

|необходимо защищать соответствующими установками. При этом, если|

|высота  от  перекрытия до подвесного потолка не превышает 0,4 м,|

|устройство АУПТ не требуется.                                   |

|   3. Объем    горючей   массы   изоляции   кабелей   (проводов)|

|определяется по методике, утвержденной в установленном порядке. |

------------------------------------------------------------------

III. ПОМЕЩЕНИЯ

Таблица 3

------------------------------------------------------------------

|          Объект защиты         |      АУПТ     |     АУПС      |

|                                |-------------------------------|

|                                |     Нормативный показатель    |

|--------------------------------+-------------------------------|

|              1                 |       2       |       3       |

|----------------------------------------------------------------|

|                Помещения складского назначения                 |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Категории   А    и    Б    по|300 м2 и более | Менее 300 м2  |

|взрывопожарной  опасности (кроме|               |               |

|помещений,    расположенных    в|               |               |

|зданиях    и    сооружениях   по|               |               |

|переработке и хранению зерна)   |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|2. Для     хранения     каучука,| Независимо от |               |

|целлулоида  и  изделий  из него,|    площади    |               |

|спичек,    щелочных    металлов,|               |               |

|пиротехнических изделий         |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|3. Для  хранения шерсти,  меха и|    - " -      |               |

|изделий  из  него; фото-, кино-,|               |               |

|аудиопленки на горючей основе   |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|4. Категории   В1   по  пожарной|    - " -      |               |

|опасности  (кроме  указанных   в|               |               |

|п. п.  3.2,   3.3  и  помещений,|               |               |

|расположенных   в   зданиях    и|               |               |

|сооружениях   по  переработке  и|               |               |

|хранению    зерна)    при     их|               |               |

|размещении в этажах:            |               |               |

|--------------------------------|               |               |

|4.1. В цокольном и подвальном   |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|4.2. В надземных                |300 м2 и более | Менее 300 м2  |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|5. Категорий В2 - В3 по пожарной|               |               |

|опасности  (кроме  указанных   в|               |               |

|п. п.   2,    3   и   помещений,|               |               |

|расположенных   в   зданиях    и|               |               |

|сооружениях   по  переработке  и|               |               |

|хранению    зерна)    при     их|               |               |

|размещении в этажах:            |               |               |

|--------------------------------|               |               |

|5.1. В цокольном и подвальном   |    То же      |    То же      |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|5.2. В надземных                |1000 м2 и более|Менее 1000 м2  |

|----------------------------------------------------------------|

|                  Производственные помещения                    |

|----------------------------------------------------------------|

|6. Категории    А    и    Б   по| 300 м2 и более|  Менее 300 м2 |

|взрывопожарной    опасности    с|               |               |

|обращением:                     |               |               |

|легковоспламеняющихся и  горючих|               |               |

|жидкостей,   сжиженных   горючих|               |               |

|газов,  горючих пылей и  волокон|               |               |

|(кроме   указанных  в  п.  11  и|               |               |

|помещений,    расположенных    в|               |               |

|зданиях    и    сооружениях   по|               |               |

|переработке и хранению зерна)   |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|7. С наличием щелочных  металлов|               |               |

|при размещении в этажах:        |               |               |

|--------------------------------|               |               |

|7.1. В цокольном                |300 м2 и более |  Менее 300 м2 |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|7.2. В надземных                | 500 м2 и более|  Менее 500 м2 |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|8. Категории   В1   по  пожарной|               |               |

|опасности   (кроме    помещений,|               |               |

|расположенных    в   зданиях   и|               |               |

|сооружениях  по  переработке   и|               |               |

|хранению зерна) при размещении в|               |               |

|этажах:                         |               |               |

|--------------------------------|               |               |

|8.1. В цокольном и подвальном   | Независимо от |               |

|                                |    площади    |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|8.2. В      надземных     (кроме|300 м2 и более | Менее 300 м2  |

|указанных в п. п. 11 - 18)      |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|9. Категории В2 - В3 по пожарной|               |               |

|опасности  (кроме указанных в п.|               |               |

|10    -    18    и    помещений,|               |               |

|расположенных    в   зданиях   и|               |               |

|сооружениях  по  переработке   и|               |               |

|хранению     зерна)    при    их|               |               |

|размещении в этажах:            |               |               |

|--------------------------------|               |               |

|9.1. В цокольном и подвальном:  |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|9.1.1. Не    имеющие     выходов| 300 м2 и более| Менее 300 м2  |

|непосредственно наружу          |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|9.1.2. При    наличии    выходов| 700 м2 и более| Менее 700 м2  |

|непосредственно наружу          |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|9.2. В надземных                |1000 м2 и более| Менее 1000 м2 |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|10. Маслоподвалы                | Независимо от |               |

|                                |    площади    |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|11. Помещения     приготовления:| Независимо от |               |

|суспензии из алюминиевой  пудры,|    площади    |               |

|резиновых клеев; на основе ЛВЖ и|               |               |

|ГЖ:   лаков,   красок,    клеев,|               |               |

|мастик,   пропиточных  составов;|               |               |

|помещения            окрасочных,|               |               |

|полимеризации     синтетического|               |               |

|каучука,     компрессорных     с|               |               |

|газотурбинными      двигателями,|               |               |

|огневых  подогревателей   нефти.|               |               |

|Помещения   с   генераторами   с|               |               |

|приводом     от      двигателей,|               |               |

|работающих на жидком топливе    |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|12. Помещения     высоковольтных|     То же     |               |

|испытательных  залов, помещения,|               |               |

|экранированные          горючими|               |               |

|материалами                     |               |               |

|----------------------------------------------------------------|

|                          Помещения связи                       |

|----------------------------------------------------------------|

|13.              Вентиляционные,|               | Независимо от |

|трансформаторные      помещения,|               |    площади    |

|помещения         разделительных|               |               |

|устройств:            передающих|               |               |

|радиостанций           мощностью|               |               |

|передатчиков  150  кВт  и  выше,|               |               |

|приемных радиостанций  с  числом|               |               |

|приемников  от 20,  стационарных|               |               |

|станций  космической   связи   с|               |               |

|мощностью передающего устройства|               |               |

|более  1  кВт,  ретрансляционных|               |               |

|телевизионных  станций мощностью|               |               |

|передатчиков  25   -   50   кВт,|               |               |

|сетевых  узлов,  междугородных и|               |               |

|городских  телефонных   станций,|               |               |

|телеграфных  станций,  оконечных|               |               |

|усилительных пунктов и  районных|               |               |

|узлов связи                     |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|14. Необслуживаемые            и| Независимо от |               |

|обслуживаемые  без  вечерних   и|    площади    |               |

|ночных  смен:  технические  цехи|               |               |

|оконечных усилительных  пунктов,|               |               |

|промежуточных      радиорелейных|               |               |

|станций,  передающих и  приемных|               |               |

|радиоцентров                    |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|15. Необслуживаемые   аппаратные| 24 м2 и более |  Менее 24 м2  |

|базовых станций сотовой  системы|               |               |

|подвижной      радиосвязи      и|               |               |

|аппаратные радиорелейных станций|               |               |

|сотовой     системы    подвижной|               |               |

|радиосвязи                      |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|16. Помещения   главных    касс,|               |               |

|помещения      бюро     контроля|               |               |

|переводов      и       зональных|               |               |

|вычислительных           центров|               |               |

|почтамтов,  городских и районных|               |               |

|узлов   почтовой   связи   общим|               |               |

|объемом зданий:                 |               |               |

|--------------------------------|               |               |

|16.1. 40 тыс. м3 и более        |     То же     |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|16.2. Менее 40 тыс. м3          |               |    То же      |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|17. Автозалы      АТС,       где|               |               |

|устанавливается   коммутационное|               |               |

|оборудование квазиэлектронного и|               |               |

|электронного  типов  совместно с|               |               |

|ЭВМ,  используемой  в   качестве|               |               |

|управляющего          комплекса,|               |               |

|устройствами       ввода-вывода,|               |               |

|помещения            электронных|               |               |

|коммутационных  станций,  узлов,|               |               |

|центров           документальной|               |               |

|электросвязи емкостью:          |               |               |

|--------------------------------|               |               |

|17.1. 10 тыс.  и более  номеров,| Независимо от |               |

|каналов или точек подключения   |    площади    |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|17.2. Менее   10  тыс.  номеров,|               | Независимо от |

|каналов или точек подключения   |               |    площади    |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|18. Выделенные         помещения|               |               |

|управляющих  устройств на основе|               |               |

|ЭВМ автоматических междугородных|               |               |

|телефонных  станций  при емкости|               |               |

|станций:                        |               |               |

|--------------------------------|               |               |

|18.1. 10   тыс.    междугородных| 24 м2 и более |  Менее 24 м2  |

|каналов и более                 |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|18.2. Менее        10       тыс.|               | Независимо от |

|междугородных каналов           |               |    площади    |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|19. Помещения         обработки,| 500 м2 и более|  Менее 500 м2 |

|сортировки,  хранения и доставки|               |               |

|посылок,              письменной|               |               |

|корреспонденции,   периодической|               |               |

|печати, страховой почты         |               |               |

|----------------------------------------------------------------|

|                      Помещения транспорта                      |

|----------------------------------------------------------------|

|20. Электромашинные, аппаратные,| Независимо от |               |

|ремонтные,      тележечные     и|    площади    |               |

|колесные,  разборки   и   сборки|               |               |

|вагонов,                        |               |               |

|ремонтно-комплектовочные,       |               |               |

|электровагонные,      подготовки|               |               |

|вагонов, дизельные, технического|               |               |

|обслуживания подвижного состава,|               |               |

|контейнерных депо,  производства|               |               |

|стрелочной   продукции,  горячей|               |               |

|обработки   цистерн,    тепловой|               |               |

|камеры   обработки  вагонов  для|               |               |

|нефтебитума,   шпалопропиточные,|               |               |

|цилиндровые,  отстоя пропитанной|               |               |

|древесины                       |               |               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|21. Наземные     и     подземные|  По нормативным документам    |

|помещения      и      сооружения|субъектов Российской Федерации,|

|метрополитенов    и    подземных|  утвержденным в установленном |

|скоростных трамваев             |         порядке               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|22.                    Помещения| Независимо от |               |

|контрольно-диспетчерского пункта|    площади    |               |

|с    автоматической    системой,|               |               |

|центра   коммутации   сообщений,|               |               |

|дальних   и   ближних  приводных|               |               |

|радиостанций с радиомаркерами   |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|23. Помещения    демонтажа     и|     То же     |               |

|монтажа          авиадвигателей,|               |               |

|воздушных винтов,  шасси и колес|               |               |

|самолетов и вертолетов          |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|24. Помещения    самолетного   и|     - " -     |               |

|двигателеремонтного производств |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|25. Помещения    для    хранения|     - " -     |               |

|транспортных            средств,|               |               |

|размещаемые  в   зданиях   иного|               |               |

|назначения    (за    исключением|               |               |

|индивидуальных жилых домов)  при|               |               |

|их расположении:                |               |               |

|--------------------------------|               |               |

|25.1. В  подвальных  и подземных|     - " -     |               |

|этажах (в том числе под мостами)|               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|25.2. В  цокольных  и  надземных|При хранении 3 |При хранении   |

|этажах                          |и более автомо-|менее 3 автомо-|

|                                |билей          |билей          |

|----------------------------------------------------------------|

|                      Общественные помещения                    |

|----------------------------------------------------------------|

|26. Помещения  хранения и выдачи| Независимо от |               |

|уникальных   изданий,   отчетов,|   площади     |               |

|рукописей  и другой документации|               |               |

|особой  ценности  (в  том  числе|               |               |

|архивов операционных отделов)   |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|27. Помещения     хранилищ     и|               |               |

|помещения   хранения   служебных|               |               |

|каталогов и описей в библиотеках|               |               |

|и   архивах   с   общим   фондом|               |               |

|хранения:                       |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|27.1. 500 тыс. единиц и более   |     То же     |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|27.2. Менее 500 тыс. единиц     |               | Независимо от |

|                                |               |    площади    |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|28. Выставочные залы <1>        |1000 м2 и более| Менее 1000 м2 |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|29. Помещения хранения  музейных| Независимо от |               |

|ценностей <1>                   |    площади    |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|30. В                    зданиях|               |               |

|культурно-зрелищного назначения:|               |               |

|--------------------------------|               |               |

|30.1. В кинотеатрах и  клубах  с|               |               |

|эстрадами  при  вместимости зала|    То же      |               |

|более  700  мест   при   наличии|               |               |

|колосников <2>;                 |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|30.2. В    клубах   со   сценами|     - " -     |               |

|размерами,  м:  12,5 x 7,5; 15 x|               |               |

|7,5, 18  x  9  и  21  x  12  при|               |               |

|вместимости  зала  до  700  мест|               |               |

|<2>                             |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|30.3. В    клубах   со   сценами|     - " -     |               |

|размерами 18 x 9;  21 x  12  при|               |               |

|вместимости   зрительного   зала|               |               |

|более 700 мест,  со сценами 18 x|               |               |

|12  и  21  x  15  независимо  от|               |               |

|вместимости,  а также в  театрах|               |               |

|<2>, <3>                        |               |               |

|----------------------------------------------------------------|

|   --------------------------------                             |

|   <1> Данное   требование   не распространяется  на  помещения,|

|временно используемые для выставок (фойе,  вестибюли и т.д.),  а|

|также   на   помещения, где  хранение  ценностей  производится в|

|металлических сейфах.                                           |

|   <2> Дренчеры  устанавливаются   под   колосниками   сцены   и|

|арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и  соединяющими их|

|нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во|

|всех  проемах  сцены, включая   проемы   портала,   карманов   и|

|арьерсцены,   а   также   части   трюма,  занятой  конструкциями|

|встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств.   |

|   <3>  Спринклерными  установками оборудуются: покрытия сцены и|

|арьерсцены,  все рабочие  галереи  и  переходные мостики,  кроме|

|нижних,  трюм  (кроме  встроенного оборудования сцены),  карманы|

|сцены,   арьерсцена,  а  также  складские  помещения,  кладовые,|

|мастерские,  помещения  станковых  и объемных декораций,  камера|

|пылеудаления.                                                   |

|----------------------------------------------------------------|

|30.4. В       концертных       и| Независимо от |               |

|киноконцертных  залах филармоний|    площади    |               |

|вместимостью 800 мест и более   |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|30.5. Склады          декораций,|     То же     |               |

|бутафории и реквизита, столярные|               |               |

|мастерские,            фуражные,|               |               |

|инвентарные    и   хозяйственные|               |               |

|кладовые,  помещения хранения  и|               |               |

|изготовления рекламы,  помещения|               |               |

|производственного  назначения  и|               |               |

|обслуживания   сцены,  помещения|               |               |

|для     животных,      чердачное|               |               |

|подкупольное   пространство  над|               |               |

|зрительным залом                |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|31. Помещения хранилищ ценностей|               |               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|31.1. В банках                  |     По ВНП 001-95/Банк России |

|--------------------------------+-------------------------------|

|31.2. В ломбардах               | Независимо от |               |

|                                |    площади    |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|32. Съемочные          павильоны|1000 м2 и более| Менее 1000 м2 |

|киностудий                      |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|33. Помещения (камеры)  хранения|               |               |

|багажа   ручной   клади   (кроме|               |               |

|оборудованных    автоматическими|               |               |

|ячейками)   и   склады   горючих|               |               |

|материалов в зданиях вокзалов (в|               |               |

|том    числе   аэровокзалов)   в|               |               |

|этажах:                         |               |               |

|--------------------------------|               |               |

|33.1. В цокольном и подвальном  | Независимо от |               |

|                                |    площади    |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|33.2. В надземных               |300 м2 и более | Менее 300 м2  |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|34. Помещения    для    хранения|               |               |

|горючих материалов или негорючих|               |               |

|материалов  в  горючей упаковке,|               |               |

|при расположении их:            |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|34.1. Под    трибунами     любой|100 м2 и более | Менее 100 м2  |

|вместимости  в крытых спортивных|               |               |

|сооружениях                     |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|34.2. В      зданиях      крытых|    То же      |    То же      |

|спортивных            сооружений|               |               |

|вместимостью   800    и    более|               |               |

|зрителей                        |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|34.3. Под трибунами вместимостью|     - " -     |     - " -     |

|3000 и   более   зрителей    при|               |               |

|открытых спортивных сооружениях |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|35. Помещения для размещения:   | Независимо от |               |

|35.1.  Электронно-вычислительных|    площади    |               |

|машин    (ЭВМ),   работающих   в|               |               |

|системах   управления   сложными|               |               |

|технологическими     процессами,|               |               |

|нарушение  которых   влияет   на|               |               |

|безопасность людей              |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|35.2. Связных        процессоров| 24 м2 и более | Менее 24 м2   |

|(серверные), архивов магнитных и|               |               |

|бумажных              носителей,|               |               |

|графопостроителей,        печати|               |               |

|информации на бумажных носителях|               |               |

|(принтерные)                    |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|35.3. Для             размещения|               | Независимо от |

|персональных   ЭВМ   на  рабочих|               |    площади    |

|столах пользователей            |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|36. Помещения        предприятий|               |               |

|торговли,  встроенные  в  здания|               |               |

|другого назначения:             |               |               |

|--------------------------------|               |               |

|36.1. Подвальные   и   цокольные|200 м2 и более | Менее 200 м2  |

|этажи                           |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|36.2. Надземные этажи           | 500 м2 и более| Менее 500 м2  |

|--------------------------------+-------------------------------|

|37. Помещения  производственного| Оборудуются в соответствии с  |

|и     складского     назначения,|      табл. 3 настоящих норм   |

|расположенные                  в|                               |

|научно-исследовательских        |                               |

|учреждениях       и       других|                               |

|общественных зданиях            |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|38. Помещения              иного|               | Независимо от |

|административного              и|               |    площади    |

|общественного назначения,  в том|               |               |

|числе встроенные и пристроенные |               |               |

------------------------------------------------------------------

IV. ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 4

------------------------------------------------------------------

|          Объект защиты         |      АУПТ     |     АУПС      |

|                                |-------------------------------|

|                                |     Нормативный показатель    |

|--------------------------------+-------------------------------|

|              1                 |       2       |       3       |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|1. Окрасочные      камеры      с| Независимо от |               |

|применением ЛВЖ и ГЖ            |     типа      |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|2. Сушильные камеры             |     То же     |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|3. Циклоны  (бункеры)  для сбора|     - " -     |               |

|горючих отходов                 |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|4. Трансформаторы и реакторы:   |               |               |

|--------------------------------|               |               |

|4.1. Напряжением 500 кВ и выше  | Независимо от |               |

|                                |    мощности   |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|4.2. Напряжением  220 - 330 кВ и| 200 МВА и выше|               |

|выше, мощностью                 |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|4.3. Напряжением 110 кВ и  выше,| 63 МВА и выше |               |

|установленные      у      здания|               |               |

|гидроэлектростанций, с единичной|               |               |

|мощностью                       |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|4.4. Напряжением  110 кВ и выше,| 63 МВА и выше |               |

|установленные в камерах закрытых|               |               |

|подстанций  глубокого  ввода и в|               |               |

|закрытых       распределительных|               |               |

|установках    электростанций   и|               |               |

|подстанций, мощностью           |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|5. Испытательные         станции| Независимо от |               |

|передвижных   электростанций   и|    площади    |               |

|агрегатов    с     дизель-     и|               |               |

|бензоэлектрическими  агрегатами,|               |               |

|смонтированными на автомашинах и|               |               |

|прицепах                        |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|6. Стеллажи  высотой более 5,5 м|     То же     |               |

|для хранения горючих  материалов|               |               |

|и негорючих материалов в горючей|               |               |

|упаковке                        |               |               |

|--------------------------------+---------------+---------------|

|7. Масляные     емкости      для| 3 м3 и более  |               |

|закаливания                     |               |               |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------